## Glosario
Acrónimo / Término | Significado | Explicación para terceros
FTE | Full-Time Equivalent | Unidad que representa a una persona trabajando tiempo completo. Se usa para normalizar costos de personal, incluso si hay turnos o personal parcial.
PUE | Power Usage Effectiveness | Indicador de eficiencia energética del data center. PUE = Energía total del sitio / Energía de TI. Un PUE de 1.2 indica alta eficiencia.
PM | Preventive Maintenance | Mantenimiento preventivo programado para evitar fallas en equipos críticos como UPS, chillers, plantas eléctricas y sistemas contra incendio.
OPEX | Operating Expenditure | Gastos operativos recurrentes necesarios para operar el data center (energía, personal, mantenimiento, servicios).
CAPEX | Capital Expenditure | Inversión inicial en infraestructura, equipos y construcción del data center.
UPS | Uninterruptible Power Supply | Sistema de respaldo eléctrico que mantiene energizados los equipos durante fallas o transiciones a plantas de emergencia.
BMS | Building Management System | Plataforma de monitoreo y control de sistemas mecánicos y eléctricos del edificio.
EPMS | Electrical Power Monitoring System | Sistema especializado para monitorear la distribución eléctrica y calidad de energía del data center.
CRAH | Computer Room Air Handler | Equipo de enfriamiento que maneja aire frío en salas de servidores.
CDU | Coolant Distribution Unit | Unidad de distribución de refrigerante, común en sistemas de liquid cooling para IA.
NOC | Network Operations Center | Centro de monitoreo 24/7 de redes y sistemas TI. En este modelo se asume que no existe NOC dedicado.
Tier II | Clasificación Uptime Institute | Nivel de redundancia básica. No es concurrentemente mantenible, pero es adecuado para cargas no críticas o single-tenant.
IA | Inteligencia Artificial | Cargas de cómputo intensivo (ej. GPUs NVIDIA GB300) que demandan alta densidad eléctrica y térmica.
OEM | Original Equipment Manufacturer | Fabricante original del equipo (ej. Dell, NVIDIA). Proporciona soporte y garantías.
RMA | Return Material Authorization | Proceso de devolución o reemplazo de hardware defectuoso bajo garantía.
kW-mes | Kilowatt por mes | Métrica unitaria usada para comparar costos operativos por capacidad instalada.
MW_Base | 1MW | Capacidad de referencia (en megawatts) utilizada para normalizar los costos operativos del data center y expresarlos en métricas unitarias como MXN/kW-mes. No representa potencia adicional ni consumo real, sino una base matemática para análisis comparativo y escalabilidad del modelo.

## Inputs
Parámetro | Unidades | Valor | Unidad / Nota
IT_Load_MW | MW | 1 | MW (carga TI)
PUE | Factor | 1.2 | Total Facility Load / IT Load
Horas_año | hrs | 8760 | horas en un año
Tarifa kWh | USD | 0.1186 | USD/kWh (ajustable)
Factor_prestaciones | % | 30% | 30% sobre sueldos base
Guardias_y_HE_% | % | 10% | 10% extra sobre sueldos (si aplica)
MW_base | MW | 1 | MW para normalizar MXN/kW-mes
KW a MW | Conversion | 1000
TC MXN/USD | Conversion | 17.2
Métrica derivada |  | Fórmula | Resultado
Facility_Load_MW | MW | 1.2 | Carga Total
Consumo_kWh_año | kWh | 10512000 | Consumo anual en kWh
Costo energia x kWh | USD | 0.1186 | 0.14233
Costo_energía año | USD | 1246772.093 | 876000

## S&U
Concept | Unit | Metric
LTV GPUs | % | 80%
I/Y GPUs | % | 12%
Tenor GPUs | yrs | 3
Monthly payment GPUs | PMT | 1005641.6419
LTV DC CAPEX | % | 80%
I/Y DC CAPEX | % | 8%
Tenor DC CAPEX | yrs | 10
Monthly payment DC CAPEX | PMT | 70551.3599
DSRA | months | 0
EPC Financing | % | 10%
Sources | Description | Ammount | Uses | Description | Ammount
Debt Financing GPUs | Financing ammount for GPUs | 30277360.8 | GPUs | Dell or Supermicro w/NVIDIA B300 (HPC Compute) | 37846701
Debt Financing DC CAPEX | Financing ammount for DC CAPEX | 5814947.5613 | AUXILIARY CAPEX | Cooling, electrical, plumbing, telecom, etc. | 7268684.4516
Fermaca Equity | Equity from within | 3000000 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE RESPALDO (GENERADORES) | Aux DC CAPEX | 933813.5685
New Investor Equity | New Investor needs | 8420151.6965 | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS) | Aux DC CAPEX | 192932.8732
EPC Financing | 10% EPC financing | 90000 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL | Aux DC CAPEX | 222740.8243
|  |  | UPS | Aux DC CAPEX | 1050171.7543
Total Sources |  | 47602460.0578 | BANCO DE BATERÍAS | Aux DC CAPEX | 402506.94
|  |  | TABLERO DE MEDIA TENSIÓN | Aux DC CAPEX | 168563.46
|  | TRUE | SWITCHGEAR | Aux DC CAPEX | 544324.9485
|  |  | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA LOS GABINETES MODULARES TIPO CONTENEDOR (CHILLERS) | Aux DC CAPEX | 1565349.2801
|  |  | Telecom | Aux DC CAPEX | 460244.4993
|  |  | SEGURIDAD | Aux DC CAPEX | 303759.5034
|  |  | DDC (Gabinetes) | Aux DC CAPEX | 1218276.8
|  |  | Procura y Obra Gestor | Aux DC CAPEX | 206000
|  |  | Non Fineaceable CAPEX | Project development, engineering, construction, non detachable | 1838847.3781
|  |  | Engineering | Engineering | 300000
|  |  | Construction | FDO Construction | 600000
|  |  | Commissioning | Tests | 110000
|  |  | CFE Commitments | CFE quote for capacity increase | 247700
|  |  | Bcysa Feasibility & Development contract | BCYSA Quote | 250000
|  |  | Bcysa Owners Engineer | BCYSA Quote | 331147.3781 | Contingency | 7%
|  |  | Permits and Studies | Local permits and structural studies | 10000 | Subtotal | 9117531.8297
|  |  | Contingency | 7% contigency | 638227.2281
|  |  | DSCA of 3 months | Construction reserve account | 0
|  |  | Total Uses |  | 47602460.0578

## Hoja1
CATALOGO DE EQUIPOS PRINCIPALES
PROYECTO | Data Center 1MW IT en el edificio de Fermaca
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Promedio*
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PRICIPALES
1 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE RESPALDO (GENERADORES)
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GENERADOR DE EMERGENCIA IMPULSADO CON MOTOR A DIESEL CAPACIDAD 600 KW/750KVA, EN PRIME PARA USO EN DATA CENTER ,F.P. 0.8 TENSIÓN DE SALIDA 480V, 60 HZ, VELOCIDAD 1800 RPM, CON INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO PARA GENERADOR A PIE DE EQUIPO DE 1500A DE MARCO, INCLUYE PANEL DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO MONTADO EN CUBÍCULO DE ACERO PINTADO, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE FÁBRICA, ADECUADO PARA ARRANQUE / PARADA, OPERACIÓN DE FALLA DE RED TOTALMENTE AUTOMÁTICA, EL PANEL SE INSTALARÁ EN EL CONTENEDOR AL LADO DEL GENERADOR DIÉSEL, CONTENEDOR INSONORO HC ISO DE 40 PIES ADECUADO PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES PROVISTO DE VENTILACIÓN EN SISTEMA DE SALIDA, SISTEMA DE ESCAPE. NIVEL SONORO MÁXIMO APROX. 84 DB (A) +/- 2 DB A 1 METRO (CONDICIONES AL INTERIOR DE EDIFCIOS) CON CONTENEDOR DE DIÉSEL INCORPORADO A LA CABINA, TIPO SUBBASE DE DOBLE PARED PARA SUMINISTRO DE 24 HRS. Y BANCO DE RESISTESTENCIA LIMITADORA EN NEUTRO. | PZA | 2 | 933813.5685
2 | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS)
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CONFORMADO POR UN CONTACTO PRINCIPAL, SEGUIDO POR RECEPCIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL Y DOS (2) BUSES PARA CADA GENERADOR, CAPACIDAD EN BARRAS PARA 2500A, TENSIÓN DE OPERACIÓN 480V, 60 HZ, CON CELDAS DE PROTECCIÓN EN CADA BUS A TRAVÉS DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICO PARA CADA BUS DE 2500A DE MARCO, INCLUYE PANEL DE CONTROL DE LA TRANSFERENCIA, TABLERO AUTO SOPORTADO, PINTADO, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE FÁBRICA, CON MODOS DE OPERACIÓN MANUAL, NO AUTOMÁTICO Y AUTOMÁTICO. CON JUEGO DE ZAPATAS MECÁNICAS. ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PZA | 1 | 192932.8732
3 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL
3.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE MEDIA, TENSIÓN CAPACIDAD 1500 KVA, DEVANADOS DE COBRE, CONEXIÓN DELTA ESTRELLA, ELEVACIÓN. DE TEMPERATURA 80-115¬C RELACIÓN 23 KV - 0.48 KV, ENFRIAMIENTO AN, TIPO SECO EN RESINA EPÓXICA. ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PZA | 1 | 222740.8243
4 | UPS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS9000 DE 1250KVA EN CONFIGURACION MMS, 480V DE ENTRADA, 480V DE SALIDA, 3F-3H+T, 60Hz, INCLUYE TARJETA DE COMUNICACIÓN IS-UNITY-DP. ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PZA | 2 | 1050171.7543
5 | BANCO DE BATERÍAS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE BATERIAS DE LITIO ENERGY CORE LI5, CADA SISTEMA ESTA FORMADO POR 7 BANCOS DE BATERIAS PARA RESPALDAR UNA CARGA DE 1187KW DURANTE 9.8 MINUTOS, CADA BANCO CUENTA CON SU DESCONECTADOR Y BMS. ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PZA | 2 | 402506.94
6 | TABLERO DE MEDIA TENSIÓN
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIA TENSIÓN TIPO METAL CLAD, CLASE 25 KV, 60HZ, CON INTERRUPTORES DE POTENCIA EN VACÍO, INCLUYE RELEVADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDOR MULTIFUNCIÓN UNO (1) INTERRUPTORES DE POTENCIA EN VACIO PRINCIPAL PARA ACOMETIDA UNO (1) JUEGO DE CUCHILLAS DESCONECTADORAS ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PZA | 1 | 168563.46
7 | SWITCHGEAR
7.1 | SUMINISTRO TABLERO DE BAJA TENSIÓN TIPO SWITCHGEAR, GABINETE NEMA 1A, TENSIÓN 480 V, 3 F, 3 H, 60 HZ, COMPUESTO POR: UNO (1) INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO PRINCIPALES PARA ACOMETIDA DE 2000 A, 65 KA, FUNCIONES DE PROTECCIÓN 50/51, 59, 25, 27, 86, (5)TP´S REL. 480 / 120 V, 1.2Z, (3) TC´S REL. 5000/5 PRECISIÓN C400 PARA PROTECCIÓN, (3) TC´S REL. 5000/5 PRECISIÓN 0.3B 0.1-01.8 PARA MEDICIÓN(A, V, KW, KWH, VAR, FP, THD) OCHO (8) INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS 500 A, 65 KA, FUNCIONES DE PROTECCIÓN 50/51, 59, 25, 27, 86. (8) TP´S REL. 480 / 120 V, (8) TC´S REL. 2000/5 PRECISIÓN C400 PARA PROTECCIÓN, (8) TC´S REL. 2000/5 PRECISIÓN 0.4B0.4 PARA MEDICIÓN (A, V, KW, KWH, VAR, FP, THD) CUATRO (4) INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS 400 A, 65 KA, FUNCIONES DE PROTECCIÓN 50/51, 59, 25, 27, 86. (8) TP´S REL. 480 / 120 V, (8) TC´S REL. 2000/5 PRECISIÓN C400 PARA PROTECCIÓN, (8) TC´S REL. 2000/5 PRECISIÓN 0.4B0.4 PARA MEDICIÓN (A, V, KW, KWH, VAR, FP, THD) ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PZA | 1 | 544324.9485
8 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA LOS GABINETES MODULARES TIPO CONTENEDOR (CHILLERS) |  |  | 1565349.2801
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHILLERS PARA EL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO, HACIA LOS GABINETES MODULARES TIPO CONTENEDOR TIENEN UN COMPARTIMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR DONDE ESTÁ ALOJADO EL INTERCAMBIADOR DE CALOR CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL DE 10 KW CADA UNO PARA ABATIR LA CARGA TÉRMICA GENERADA POR LOS SERVIDORES, LOS CUALES PRESENTAN UNA CARGA ELÉCTRICA DE 58 KW, LA CAPACIDAD DEL CHILLER DEBEERÁ DE SER APRXIMADAMENTE DE 400 TR. ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | LOTE | 2
8.2 | BOMBAS DE AGUA HELADA (DE SER NECESARIO): BANCOS DE BOMBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN CONFIGURACIÓN REDUNDANTE (N+1), CON VARIADORES DE FRECUENCIA, TABLEROS DE CONTROL Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS | LOTE | 1
8.3 | DEPÓSITO DE AGUA HELADA (DE SER NECESARIO): TANQUE AISLADO DE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA GARANTIZAR 10 MINUTOS DE AUTONOMÍA EN CASO DE INDISPONIBILIDAD TEMPORAL DE LOS CHILLERS. | LOTE | 1
10 | TELECOM |  |  | 460244.4993
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV INCLUYE CÁMARAS, EQUIPO DE GRABACIÓN, MONITOREO Y ALMACENAMIENTO. | LOTE | 1
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE SWITCHES, ROUTERS, FIREWALLS, EQUIPO DE TELEFÓNIA. | LOTE | 1
10.3 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, CONTROLADORES DE PUERTAS, LECTORES DE TARJETAS DOBLE AUTENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS. | LOTE | 1
10.4 | SUNINISTRO E INSTALCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO INCLUYE ACCESORIOS Y CANALIZACIONES. | LOTE | 1
10.5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA CONCENTRACIÓN DE SEÑALES HACIA EL BMS / DCIM. | LOTE | 1
11 | SEGURIDAD |  |  | 303759.5034
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN TIPO FLUORO K., INCLUYE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN, PRE-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | LOTE | 1
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN (CONVENCIONAL), ALARMAS, ESTACIONES MANUALES, EXTINTORES Y LETREROS DE SEÑALIZACIÓN. | LOTE | 1
12 | MDC (Gabinetes) |  |  | 1218276.8
12.1 | 415v - 52U, 36W, up to 85kw air with mounting rails | PZA | 20
12.2 | Brass Plumbing Kit | PZA | 20
12.3 | DCIM Analytics Controller | PZA | 10
12.4 | DCIM License per cabinet per year | PZA | 20
12.5 | DCIM Software Training | PZA | 1
12.6 | Fire Suppression | PZA | 20
12.7 | Preventative Maintenance per year | PZA | 20
12.8 | S-Line Series Implementation & Commissioning | PZA | 20
12.9 | Spares Kit - Rosenberg | PZA | 1
12.1 | Technical Site Services | PZA | 6
13 | 72 Nodes 576 GPUs B300 |  |  | 37846701 | Ultima cotizacion de SMCi
14 | Trabajos Gestor |  | 1 | 206000
45115385.4516
* precios de promedio de EPC´s

## CAPEX
CAPEX PROYECTO FDO
Tipo de Cambio Mxn/USD |  |  | 17.2
Other Indirect
Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario USD | Importe USD | Comentarios
Bank comission | Servicio | 1 |  | 0 | TBD
Legal | Servicio | 1 |  | 0 | Dependerá de si es un proyect Finance o no
Subtotal |  |  |  | 0
EPC
Ingenieria de detalle | Servicios | 1 | 155874 | 155874 | Ingenieria elabrada por el EPC.
Refuerzos estructurales | Lote y Servicios | 1 |  | 0 | Por recibir análisis del proveedor y posteriormente se cotizará con EPC
Estructura para equipo Chiller al lado del edificio | Lote y Servicios | 1 | 393745 | 393745 | Soportes para Chillers
Demoliciones (Instalaciones) | Servicios | 1 | 187647 | 187647 | Demolición de paredes y gimnasio.
Civil Planta Baja (Instalaciones) | Servicios | 1 | 415874 | 415874 | Adecuaciones para equipos criticos
Civil Sotano (Instalaciones) | Servicios | 1 | 165287 | 165287 | Adecuaciones para transformador, plantas de emergencia, tanques de combustible (contencion antiderrames)
Obra eléctrica MT (Instalaciones) | Servicios | 1 | 95874 | 95874 | Cableado de CFE a la subestacion, SW gear
Obra eléctrica BT (Instalaciones) | Servicios | 1 | 929373 | 929373 | Cableado desde el transformador al SWgear, tierras, Iluminación
Obra mecánica (Instalaciones) | Servicios | 1 | 815367 | 815367 | Ducterias, cabelados etc para llegar al MDC.
Isonorizacion del cuarto plantas de emergencia (Suministro e Instalaciones) | Servicios | 1 | 128957 | 128957 | Cajas acústicas para generadores
Comisionamiento | Servicios | 1 | 105684 | 105684 | Pruebas y puesta en marcha de equipos y sistemas
Equipo de pruebas CX | Servicios | 1 | 25000 | 25000 | Renta de equipos para pruebas
Subtotal EPC |  |  |  | 3418682
Procura Critical Equipment (EPC o BSD) f
MV Driescher (seccionador electrico) | pza y servicios | 1 | 55698 | 55698 | Subtestación hipercompacta
MV Transformer 1.5 MVA | pza y servicios | 1 | 196874 | 196874 | Provision de transformador
Generator 1250W, Escape exterior y tanque de diesel | pza y servicios | 2 | 415874 | 831748 | Para certificación se requeriran dos generadores
LV Swithgear | pza y servicios | 1 | 333327 | 333327 | Función de ATS (autonatic trasnfer Switch)
UPS IT 1000 kva GVX1000K1000NGS | pza y servicios | 2 | 565247 | 1130494 | Baterias de litio y bypass de emparelamiento por capacidad
PDUS 500KVA | pza y servicios | 0 | 78140 | 0 | Incluidos en el MDC
CRAH Inrow CW 12.5 TR | pza y servicios | 0 | 35254 | 0 | Incluidos en el MDC
CHILER WATER 340 TR | pza y servicios | 2 | 589658 | 1179316 | Incluye deñositios de agua
CDU 0750 MOTIVAIR | servicios | 0 | 165874 | 0 | Incluidos en el MDC
CRAH ELECTRIC ROOMS, 3TR. | pza y servicios | 7 | 20859 | 146013 | Cuarto de baterias, UPS, equipos, MMR.
Equipo menor | servicios | 1 | 85987 | 85987 | LV Panelboards, LV TRs, etc.
Subtotal |  |  |  | 3959457
Special Systems f
Sistema de monitoreo de Infraestructura | Lote y Servicios | 1 | 185874 | 185874
Cuarto Telecom MMR | Lote y Servicios | 1 | 45254 | 45254 | Se tendrá un solo cuarto de carriers (5 racks) + MMR (2 racks)
CCTV | Lote y Servicios | 1 | 65254 | 65254
Control de Acceso | Lote y Servicios | 1 | 52358.5 | 52358.5
Vesda | Lote y Servicios | 1 | 230254 | 230254 | Sistema inteligente de deteccion de particulas en el sitio.
Sistema detección y extinción automático con Novec Áreas ( CPD Y UPS, A Y B) | Lote y Servicios | 1 | 235874 | 235874
Sistema detección y extinción por inundación (Cuartos eléctricos, subestaciones) | Lote y Servicios | 1 | 142406.7423 | 142406.7423
Subtotal |  |  |  | 957275.2423
Power (CFE)
Línea eléctrica acometida (1.5 MW) | Lote | 1 |  | 0 | Cotización Gestor CFE (pendiente respuesta del gestor 10 Enero)
Deposito en Garantia |  | 1 | 290697.6744 | 290697.6744 | Cotización Gestor CFE (estimado dependiendo de la capacidad)
Subtotal |  |  |  | 290697.6744
Procura Fermaca f
MDC (DDC Solution) | Equipo | 18 | 47288.5733 | 851194.32 | 208v-45u, 36W mouting rails, Fire supresion, Spares, Maintenance, DCIM
PDU´s (DDC Solution) | Equipo | 18 | 15695.1111 | 282512 | RPDU, Monitired, Factiry Install
Equipos de network (entre servidores)) | Lote | 1 | 802800 | 802800 | NVIDIA Quantum-2 NDR 400Gb/s, NVIDIA Quantum HDR 200Gb/s (40p QSFP56), NVIDIA ConnectX-7 200Gb/s, Transceiver QSFP56 200Gb/s SR4/DR4, Ethernet Switch
Firewalls | Equipo | 2 | 50000 | 100000 | Firewalls
Equipos de network (Edge hacia Internet) | Equipo | 4 | 60000 | 240000 | Routers
Servers | Equipo | 72 | 480000 | 34560000 | Dell or Supermicro w/NVIDIA GB300
Subtotal |  |  |  | 36836506.32
Permits and Studies
Almacenamento de Diesel | Lote | 1 | 2790.6977 | 2790.6977 | Al parecer no se tien que ejercer oago salvo un tramite ante la delegacion.
Analisis estructural | Servicio | 1 | 41453.4884 | 41453.4884 | Cotizacion inicial de Gayer | INAH Feasibility | 200000 | 4 | 800000 | Costo de referencia histórica incluye salvamento y protección
Subtotal |  |  |  | 44244.186
Nota: El costo no considera el pago de mitigación de los temas ambientales. No se puede saber el costo hasta que la autoridad lo dictaminé. No esta en una partida.
Project Development
Bcysa Feasibility & Development contract | Lote | 1 | 350000 | 350000 | OT1 de factibilidad Bcysa (por confirmar con nuevo alcance de OT, sin Bloom)
Bcysa Owners Engineer | Lote | 1 | 750000 | 750000 | Supervisión de la construcción y puesta en marcha (porpuesta en elaboración de BSD, depende de ingeniería de detalle del EPC)
Detailed Engineering and FEED | Lote | 1 | 300000 | 300000 | WSP proposal.
Insurance | Lote | 1 |  | 0 | Pendiente enviar montos de equipo, para que Murguia estime costos de seguros (escritorio)
Subtotal |  |  |  | 1400000
NOC/SOC f
Equipo y NOC/SOC | Lote | 1 | 900000 | 900000 | Monto en cotización con Jorge Montero, se tomo estimado de Genesis.
Subtotal |  |  |  | 900000
Social Responsability
Social Responsability | Lote | 1% | 47806862.4228 | 478068.6242 | 1% del total del Capex
Subtotal |  |  |  | 47806862.4228
Contingencia
Contingencia |  |  | 7% | 3346480.3696
Total CAPEX
51631411.4166

## OPEX
Rubro | Elemento / Área | Equipo / Puesto | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (MXN/mes) | MXN/mes | MXN/año |  | MXN/kW-mes | Notas | Resumen | OPEX MXN/mes | OPEX MXN/año | MXN/kW-mes
[12 empty] | 2657529 | 31890348 | 2657.529
[12 empty] | OPEX USD/mes | OPEX USD/año | USD/kW-mes
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
ENERGIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1246772.093 | 0
ENERGÍA | Electricidad | Energía total (IT 1MW, PUE 1.2) | mes | 1 | [5 empty] | Costo mensual calculado en Inputs (energía).
| Gas | [8 empty] | Costo de gas natural, si aplica
O&M INFRA |  |  |  |  | 424000 | 454000 | 5448000 | 316744.186 | 454
| Energía crítica | UPS (PM + refacciones) | equipo | 1 | 90000 | 90000 | 1080000 | 62790.6977 | 90 | Contrato anual prorrateado + refacciones menores. | Maintanance Every three years
| Energía crítica | Baterías (pruebas + mantenimiento) | banco | 1 | 35000 | 35000 | 420000 | 24418.6047 | 35 | Sin reemplazo mayor; considerar reserva de CAPEX por vida útil. | inspection each year
| Energía crítica | Plantas de emergencia (PM) | planta | 2 | 30000 | 60000 | 720000 | 41860.4651 | 60 | Incluye pruebas; excluye overhaul mayor.
| Energía crítica | Combustible pruebas / logística | mes | 1 | 12000 | 12000 | 144000 | 8372.093 | 12 | Pruebas y reposición por ejercicios.
| Distribución | Tableros/Interruptores (PM) | sitio | 1 | 18000 | 18000 | 216000 | 12558.1395 | 18 | Termografía, torque, limpieza técnica.
| Enfriamiento | Chillers/CDU/CRAH (PM + químicos) | sitio | 1 | 140000 | 140000 | 1680000 | 97674.4186 | 140 | Incluye agua tratada/anticorrosivos si aplica.
| Enfriamiento | Bombas/valvulas/ductos (PM) | sitio | 1 | 15000 | 15000 | 180000 | 10465.1163 | 15 | Refacciones menores.
| Seguridad | Sistema contra incendio (detección + supresión) | sitio | 1 | 30000 | 30000 | 360000 | 20930.2326 | 30 | Mantenimientos y recargas menores.
| Monitoreo | BMS/EPMS (soporte + licencias) | sitio | 1 | 40000 | 40000 | 480000 | 27906.9767 | 40 | Sin NOC; solo plataforma y mantenimiento.
| Infraestructura | Sistema de tierras / pararrayos (PM) | sitio | 1 | 6000 | 6000 | 72000 | 4186.0465 | 6 | Mediciones anuales prorrateadas.
| Infraestructura | MDC | equipo | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Infraestructura | Sellos / pasillos (mantenimiento) | sitio | 1 | 8000 | 8000 | 96000 | 5581.3953 | 8 | Ajustes y consumibles.
0
PERSONAL |  |  |  |  | 555800 | 673400 | 8080800 | 469813.9535 | 673.4
PERSONAL FACILITIES | Operación | Técnico Facilities (turnos) - Sueldo base | FTE | 3 | 42000 | 126000 | 1512000 | 87906.9767 | 126 | Sueldo base mensual por FTE (editable). | Personel | Try to get them on in construction so they really soak in the information
PERSONAL FACILITIES | Operación | Técnico Facilities - Cargas (prestaciones + guardias) | FTE | 3 | 16800 | 50400 | 604800 | 35162.7907 | 50.4 | Se calcula sobre el sueldo base (Inputs). |  | Can cross train into DC operations | 12hrs shift or on call | On call bonus
PERSONAL FACILITIES | Gestión | Facility Manager - Sueldo base | FTE | 1 | 75000 | 75000 | 900000 | 52325.5814 | 75 | Sueldo base mensual (editable). | Mid level electrician | Can cross train into DC operations | 12hrs shift or on call | On call bonus
PERSONAL FACILITIES | Gestión | Facility Manager - Cargas (prestaciones + guardias) | FTE | 1 | 30000 | 30000 | 360000 | 20930.2326 | 30 | Se calcula sobre el sueldo base (Inputs). | Third party electrical contact or contractor in case our 2 engineers are not available
PERSONAL IT | Network | Ingeniero de Red - Sueldo base | FTE | 1 | 90000 | 90000 | 1080000 | 62790.6977 | 90 | Operación LAN/DC fabric, FW, routing, interconexión. | DDC and HH Support tickets
PERSONAL IT | Network | Ingeniero de Red - Cargas (prestaciones + guardias) | FTE | 1 | 36000 | 36000 | 432000 | 25116.2791 | 36 | Se calcula sobre el sueldo base (Inputs). | Data Center Operations Personnel
PERSONAL IT | Plataforma IA | Sysadmin / Cluster Admin (Linux, Slurm/K8s) | FTE | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 | 69767.4419 | 100 | Operación de servidores IA/GB300, drivers, images, orchestration. | Data Center Network Engineer
PERSONAL IT | Plataforma IA | Cluster Admin - Cargas (prestaciones + guardias) | FTE | 1 | 40000 | 40000 | 480000 | 27906.9767 | 40 | Se calcula sobre el sueldo base (Inputs). | Upstream electrical (CFE)
PERSONAL IT | Soporte HW | Técnico HW (hands-on) - Sueldo base | FTE | 1 | 65000 | 65000 | 780000 | 45348.8372 | 65 | Swap de partes, cableado, inventario, RMA.
PERSONAL IT | Soporte HW | Técnico HW - Cargas (prestaciones + guardias) | FTE | 1 | 26000 | 26000 | 312000 | 18139.5349 | 26 | Se calcula sobre el sueldo base (Inputs). | Plan for security within the building for offtakers
PERSONAL IT | Seguridad | Soporte SOC externo (retainer) - opcional | mes | 1 | 35000 | 35000 | 420000 | 24418.6047 | 35 | No es NOC; retainer mínimo para incident response.
Use DDC system - NOC might be over doing it
SERVICIOS |  |  |  |  | 429155 | 960129 | 11521548 | 669857.4419 | 960.129 |  | Use DCIM for DDC
SERVICIOS | Telecom | Internet/Transit (2 enlaces 1xGB) | enlace | 2 | 26100 | 52200 | 626400 | 36418.6047 | 52.2 | Por negociar | HH has a support channel for technical stuff - HH helps us understand our devices as best as possible
SERVICIOS | Telecom | Internet/Transit (2 enlaces 100xGB) | enlace | 3 | 252437 | 757311 | 9087732 | 528356.5116 | 757.311 | Por negociar y homologar soluciones | Tim, Miky and Bojan for ongoing brokkr and platform support.
SERVICIOS | Telecom | /25 | mes | 1 | 34618 | 34618 | 415416 | 24152.093 | 34.618 | Por negociar
SERVICIOS | Seguridad física | Guardias (24/7) + CCTV (OPEX) | mes | 1 | 15000 | 15000 | 180000 | 10465.1163 | 15 | no contempla precio de guardias. Solo CCTV
SERVICIOS | Limpieza | Limpieza especializada DC | mes | 1 | 25000 | 25000 | 300000 | 17441.8605 | 25 | Limpieza técnica. Lo realiza el personal de Facilities
SERVICIOS | Seguros | Seguro Propiedad (OEM+MDc)+ RC + Operación | mes | 1 | 70000 | 70000 | 840000 | 48837.2093 | 70 | Prorrateo mensual; depende de sumas aseguradas.
SERVICIOS | Consumibles | PPE, herramientas, etiquetas, consumibles | mes | 1 | 6000 | 6000 | 72000 | 4186.0465 | 6 | Consumibles de operación.
SOPORTE OEM |  |  |  |  | 145000 | 145000 | 1740000 | 101162.7907 | 145
SOPORTE OEM | Servidores IA | Soporte OEM GPU/Servidor (NBD/4h) - prorrateo | mes | 1 | 120000 | 120000 | 1440000 | 83720.9302 | 120 | Depende del contrato con Dell/OEM; ajustar a cotización.
SOPORTE OEM | Servidores IA | Reserva RMA/Partes críticas (fans, etc) | mes | 1 | 25000 | 25000 | 300000 | 17441.8605 | 25 | Buffer de partes; puede ser inventario (CAPEX) o gasto.
NOC |  |  |  |  | 325000 | 425000 | 5100000 | 296511.6279 | 425
Telecom | Telecom | 2 enlaces de Internet empresarial / dedicado (backup + OOB). Troncales de voz / SIP / softphones | mes | 1 | 50000 | 50000 | 600000 | 34883.7209 | 50
PERSONAL | Operador NOC (L1) |  | 24 * 7 | 6 | 15000 | 90000 | 1080000 | 62790.6977 | 90 | rotación 24/7 para 2 posiciones simultáneas
| Ingeniero L2 |  | FET | 2 | 25000 | 50000 | 600000 | 34883.7209 | 50 | mayor especialidad técnica
| Supervisor |  | FET | 1 | 35000 | 35000 | 420000 | 24418.6047 | 35
| Gerente |  | FET | 1 | 60000 | 60000 | 720000 | 41860.4651 | 60
SERVICIOS |  | Liencias/ herramientas NOC | mes | 1 | 80000 | 80000 | 960000 | 55813.9535 | 80
Energia |  | Renta mensual de energia | mes | 1 | 20000 | 20000 | 240000 | 13953.4884 | 20
Renta Espacio |  | oficina | mes | 1 | 20000 | 20000 | 240000 | 13953.4884 | 20
Otros | Personal, Admin, mobiliario | mobiliario, Capacitacion | mes | 1 | 20000 | 20000 | 240000 | 13953.4884 | 20
TOTAL MXN | [5 empty] | 2657529 | 31890348 | 1854090 | 2657.529
TOTAL USD | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
Note on G62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hacer total por seccion

## OPEX (2)
Rubro | Elemento / Área | Equipo / Puesto | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (MXN/mes) | MXN/mes | MXN/año | USD/año | MXN/kW-mes | Notas | Resumen | OPEX MXN/mes | OPEX MXN/año | MXN/kW-mes
[12 empty] | 3521020 | 46452240 | 3521.02
[12 empty] | OPEX USD/mes | OPEX USD/año | USD/kW-mes
[12 empty] | 204710.4651 | 2700711.6279 | 204.7105
ENERGIA |  |  |  |  | 1787040 | 1787040 | 21444480 | 1246772.093 | 1787.04
ENERGÍA | Electricidad | Energía total (IT 1MW, PUE 1.2) | mes | 1 | 1787040 | 1787040 | 21444480 | 1246772.093 | 1787.04 | Costo mensual calculado en Inputs (energía).
O&M INFRA |  |  |  |  | 424000 | 454000 | 5448000 | 316744.186 | 454
| Energía crítica | UPS (PM + refacciones) | equipo | 1 | 90000 | 90000 | 1080000 | 62790.6977 | 90 | Contrato anual prorrateado + refacciones menores.
| Energía crítica | Baterías (pruebas + mantenimiento) | banco | 1 | 35000 | 35000 | 420000 | 24418.6047 | 35 | Sin reemplazo mayor; considerar reserva de CAPEX por vida útil.
| Energía crítica | Plantas de emergencia (PM) | planta | 2 | 30000 | 60000 | 720000 | 41860.4651 | 60 | Incluye pruebas; excluye overhaul mayor.
| Energía crítica | Combustible pruebas / logística | mes | 1 | 12000 | 12000 | 144000 | 8372.093 | 12 | Pruebas y reposición por ejercicios.
| Distribución | Tableros/Interruptores (PM) | sitio | 1 | 18000 | 18000 | 216000 | 12558.1395 | 18 | Termografía, torque, limpieza técnica.
| Enfriamiento | Chillers/CDU/CRAH (PM + químicos) | sitio | 1 | 140000 | 140000 | 1680000 | 97674.4186 | 140 | Incluye agua tratada/anticorrosivos si aplica.
| Enfriamiento | Bombas/valvulas/ductos (PM) | sitio | 1 | 15000 | 15000 | 180000 | 10465.1163 | 15 | Refacciones menores.
| Seguridad | Sistema contra incendio (detección + supresión) | sitio | 1 | 30000 | 30000 | 360000 | 20930.2326 | 30 | Mantenimientos y recargas menores.
| Monitoreo | BMS/EPMS (soporte + licencias) | sitio | 1 | 40000 | 40000 | 480000 | 27906.9767 | 40 | Sin NOC; solo plataforma y mantenimiento.
| Infraestructura | Sistema de tierras / pararrayos (PM) | sitio | 1 | 6000 | 6000 | 72000 | 4186.0465 | 6 | Mediciones anuales prorrateadas.
| Infraestructura | MDC | equipo | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Infraestructura | Sellos / pasillos (mantenimiento) | sitio | 1 | 8000 | 8000 | 96000 | 5581.3953 | 8 | Ajustes y consumibles.
PERSONNEL |  |  |  |  | 205000 | 410000 | 4920000 | 286046.5116 | 410
PERSONAL FACILITIES | Operación | Master Electrician | FTE | 2 | 85000 | 170000 | 2040000 | 118604.6512 | 170 | Sueldo base mensual contemplando costo total de la compañía
PERSONAL FACILITIES | Operación | Mid Level Electricians | FTE | 2 | 60000 | 120000 | 1440000 | 83720.9302 | 120 | Sueldo base mensual contemplando costo total de la compañía
PERSONAL FACILITIES | Gestión | Network Engineers | FTE | 2 | 60000 | 120000 | 1440000 | 83720.9302 | 120 | Sueldo base mensual contemplando costo total de la compañía
FSCA (Back Office) |  |  |  |  | 67000 | 67000 | 804000 | 46744.186 | 67
FSCA | Back Office | Admin | mes | 1 | 67000 | 67000 | 804000 | 46744.186 | 67
SERVICIOS | Consumibles | PPE, herramientas, etiquetas, consumibles | mes | 1 | 6000 | 6000 | 72000 | 4186.0465 | 5 | Consumibles de operación.
Telecom |  |  |  |  | 654980 | 654980 | 7859760 | 456962.7907 | 654.98
Telecom | Telecom | Internet/Transit (2 enlaces 1xGB) | enlace | 1 | 39780 | 39780 | 477360 | 27753.4884 | 39.78 | Por negociar
Telecom | Telecom | Internet/Transit (2 enlaces 100xGB) | enlace | 1 | 560000 | 560000 | 6720000 | 390697.6744 | 560 | Por negociar y homologar soluciones
Telecom | Telecom | /25 | mes | 1 | 55200 | 55200 | 662400 | 38511.6279 | 55.2 | Por negociar
Seguros |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 4200000 | 244186.0465 | 350
Seguros | Seguros | Seguro Propiedad (OEM+MDc)+ RC + Operación | mes | 1 | 350000 | 350000 | 4200000 | 244186.0465 | 350 | Prorrateo mensual; depende de sumas aseguradas.
Hydra Host |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 480000 | 27906.9767 | 145
Hydra Host | Brokkr Platform | Bare Metal Platform | mes | 1 | 40000 | 40000 | 480000 | 27906.9767
SOPORTE OEM |  |  |  |  | 145000 | 145000 | 1740000 | 101162.7907 | 145
SOPORTE OEM | Servidores IA | Soporte OEM GPU/Servidor (NBD/4h) - prorrateo | mes | 1 | 120000 | 120000 | 1440000 | 83720.9302 | 120 | Depende del contrato con Dell/OEM; ajustar a cotización.
SOPORTE OEM | Servidores IA | Reserva RMA/Partes críticas (fans, etc) | mes | 1 | 25000 | 25000 | 300000 | 17441.8605 | 25 | Buffer de partes; puede ser inventario (CAPEX) o gasto.
NOC |  |  |  |  | 70000 | 70000 | 840000 | 48837.2093 | 70
Telecom | Telecom | 2 enlaces de Internet empresarial / dedicado (backup + OOB). Troncales de voz / SIP / softphones | mes | 1 | 50000 | 50000 | 600000 | 34883.7209 | 50
Otros | Personal, Admin, mobiliario | mobiliario, Capacitacion | mes | 1 | 20000 | 20000 | 240000 | 13953.4884 | 20
TOTAL MXN | [5 empty] | 3521020 | 46452240 | 2700711.6279 | 4083.02
TOTAL USD | [5 empty] | 204710.4651 | 2700711.6279 |  | 237.3849
| O&M Segment | Annual Expense
| NOC | 48837.2093
| FSCA | 46744.186
| Energy | 1246772.093
| Brokkr Platform | 27906.9767
| OEM Support | 101162.7907
| Personnel | 286046.5116
| O&M Infra | 316744.186
| Seguros | 244186.0465
| Telecom | 456962.7907
| Total | -2775362.7907
| O&M Segment | Annual Expense
| Energy | 1072224
| Telecom | 392988
| O&M Infra | 272400
| Personnel | 246000
| Seguros | 210000
| OEM Support | 87000
| FSCA | 60000
| NOC | 42000
| Brokkr Platform | 19999.8
| Total | -2402611.8
Note on I20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Agregar NOC
Note on I35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: QUITAR
Note on G44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hacer total por seccion
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## OPEX NOTAS
Proovedor | Item | Costo Anual USD | Comentario
FSCA | Contabilidad, RH, CPP, CPC, etc. | TBD
NOC | O&M NOC | 1000000
Murguia | Seguro operativo | 380000 | Seguro de los equipos, edificos, responsabilidad civil

## Pass-Through IBD
| Cargos | Concepto | Unitario | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Anual
Regulada | Fijo | Cargo de Capacidad | MXN/kWh | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61
Negociable | Variable | Energía Asociada a la CAP | MXN/kWh | 0.76 | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.55 | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.6 | 0.55 | 0.54
Regulada | Variable | Congestión | MXN/kWh | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.33 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16
Regulada | Variable | Cargos Regulados y MEM | MXN/kWh | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51
Negociable | Variable | Cargos CELs | MXN/kWh | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Total | Costo All In Energia | MXN | 2.23 | 2.09 | 2.07 | 2.08 | 2.1 | 1.86 | 1.83 | 1.78 | 1.89 | 1.85 | 1.98 | 1.9 | 1.87
| Total | Costo All In Energia | USD | 0.12965 | 0.12151 | 0.12035 | 0.12093 | 0.12209 | 0.10814 | 0.1064 | 0.10349 | 0.10988 | 0.10756 | 0.11512 | 0.11047 | 0.10872
1.225

## Bloque IBD
| Cargos | Concepto | Unitario | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Anual
Regulados y Negociables | Fijo / Variable | Energía + Fijo Potencia + CEL | MXN/kWh | 1.48 | 1.65 | 1.49 | 1.48 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 1.36 | 1.38
Negociable | Variable | Energía de Sobre Consumo | MXN/kWh | 0.04 | $- | 0.04 | $- | 0.04 | $- | 0.05 | 0.04 | $- | 0.04 | $- | 0.06 | 0.03
Regulada | Variable | Congestión | MXN/kWh | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.3 | 0.33 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Regulada | Variable | Capacidad | MXN/kWh | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47
| Total | Costo All In Energia | MXN | 2.21 | 2.29 | 2.16 | 2.27 | 2.28 | 2.05 | 2.03 | 2 | 2.07 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.04
| Total | Costo All In Energia | USD | 0.12849 | 0.13314 | 0.12558 | 0.13198 | 0.13256 | 0.11919 | 0.11802 | 0.11628 | 0.12035 | 0.11802 | 0.11977 | 0.12035 | 0.1186

## Exp PreOP
Viajes | Localidad | Dias | Monto total
DDC Solutions (SDG) | San Diego, Calif | 1 | 483.0814
DDCSolutions | Tijuana | 1 | 281.3372
Subtotal |  |  | 764.4186
Gestor CFE |  |  | 35000
Subtotal |  |  | 35000
Personal | Horas | Costos Hora | Costo Total
Manuel Calvillo A
Manuel calvillo G
Santiago Miranada
Mauricio Flores
Subtotal |  |  | 0
Gastos Notarios |  |  | 44,670.00
Subtotal |  |  | 44,670.00
Gastos Fsca
Subtotal |  |  | 0

## Generadores
PLANELEC | Descripción | Cant. | Tiempo de Entrega | Precio Unit. USD | Precio Total USD
| Planta Modelo 230G3D0820C1250 | 2 | 45 a 60 días | 154790 | 309580
| Interruptor Electromagnético de 1250 amp. a pie de generador | 2 | 45 a 60 días | 5910 | 11820
| Transferencia Dual Mutual de 1250 amp barras de carga de 2500 amp | 1 | 45 a 60 días | 24870 | 24870
| Caseta acústica bajo techo Nivel II (78 dBa @7m) NEMA 1A | 2 | 45 a 60 días | 17490 | 34980
| Resistencia de puesta a tierra | 2 | 45 a 60 días | 4610 | 9220
|  |  |  | Total | 390470
MADISA | Alcance | Cant. | Precio
| Motogenerador | 2 | Incluido
－ Motogenerador CATERPILLAR modelo C27.
－ Potencia: 680 kWISO
－ Aplicación: Prime
－ Voltaje: 480V, frecuencia: 60 Hz, F.P.: 0.8
Sistema de escape
－ Silenciador grado critico
Comisionamiento, arranque y puesta en marcha
Contenedor 30’ para motogenerador modelo C27 de 680kW, nivel de ruido estimado: 85 dB a 7m. Tanque base para combustible, 5000 LT., construcción doble pared.
Sistema de detección y supresión de incendio
Capacitación en sitio, máx. 10 participantes, 5 días
Pruebas FAT
Pruebas SAT
| － Tablero de fuerza y control de transferencia transición cerrada 2500 amp, 480V. | 1 | Incluido
| Total |  | $ 622,622 USD
GENERAC | DESCRIPCIÓN | CANT. UNIDAD | Precio Unitario | Subtotal
| 1 PLY900 | 2 | 241468 | 482936
Planta de emergencia Automática, marca
Generac 900kW nominales, 480VAC 3F 4H,
60Hz, P.F 0.8, controlador a pie de maquina
DS7420, Planta modelo PLY900:
Capacidad de Servicio Emergencia:
- 914 kW / 1142 Kva
Capacidad de Servicio Prime:
- 813 kW / 1016 kVA
-
-POTENCIA EFECTIVA EN SITIO EN
APLICACIÓN Prime: 600KW a 2240 msnm
Velocidad Angular: 1,800 R.P.M
-Motor: Perkins 4008-TAG2
-Alternador Leroy Somer. TAL A49 D
-Interruptor electromagnético fijo a pie de
generador: 1600A con unidad de disparo LI
-Base Tanque doble pared para una
autonomía de 24 horas para para una carga de
600kw en régimen PRP.
-Caseta acústica en acero con un nivel de
atenuación de 75dB a 7 mts +/- 2 dB, color
Gris estándar de fábrica.
✓ Precalentador de camisas.
✓ Silenciador.
✓ Batería de arranque.
✓ Vibroaisladores de resorte
✓ Tarjeta de comunicación
SMNP_DS892
✓ Tarjetas de salidas Digitales 8
✓ Manual del equipo en USB.
✓ Resistencia puesta a tierra.
-Entrega: EXW Nuestra Fabrica ubicada en
Villa de Tezontepec de Aldana, en el estado de
HGO, Parque Industrial Platah.
| 2 ATS | 2 | Incluido | Incluido
-Tablero de transferencia en transición abierta,
NEMA 1, 1600A, 480V, 3F, 60Hz. Con 2
interruptores electromagnéticos fijos de 1600A
con unidad de disparo LI.
| Total |  |  | 482936
| DESCRIPCIÓN | CANT. | Precio Unitario | Subtotal
| Pruebas FAT 2/hrs, de acuerdo con el | Lote | 2560 | 2560
protocolo estándar Generado Por Generac.
Dos equipos. Lte PZA
| Puesta en marcha y Comisisonamiento | Lote | 3400 | 3400
Puesta en marcha y Comisisonamiento por 1 Semana.
De acuerdo con el protocolo de prueba estándar generado por Generac.
Dos equipos
5960
| Gran Total |  |  | 488896

## ATN
CPD para cargas de trabajo de IA de alta densidad.
| Infraestructura (Equipamiento) |  |  |  | Servicios e Instalaciones |  |  |  | Gran Total
Centro de cómputo TIER II (UPTIME) BCYSA-FERMACA
Diseño | Cantidad | U.M. | P.U | Precio Total | Cantidad | U.M. | P.U | Precio Total
Diseño conceptual |  |  |  |  | 1 | Serv | 26984.525 | 26984.525 | 26984.525
Ingenieria de Detalle |  |  |  |  | 1 | Serv | 155874 | 155874 | 155874
Comisionamiento |  |  |  |  | 1 | Serv | 105684 | 105684 | 105684
Equipo de pruebas CX |  |  |  |  | 1 | Serv | 25000 | 25000 | 25000 | RESUMEN, CDP TIER II, 1MW (PRECIO ALZADO)
|  |  |  | 0 |  |  |  | 313542.525
Builting Construction & Fit Out | [10 empty] | Infraestructura | Serv e Inst
Estructura para equipo Chiller al lado del edificio | 1 | Lte | 210247 | 210247 | 1 | Serv | 183498 | 183498 | 393745
Demoliciones (Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 187647 | 187647 | 187647 | Diseño | 0 | 313542.525
Civil Planta Baja (Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 415874 | 415874 | 415874 | Builting Construction & Fit Out | 351517 | 2967587
Civil Sotano (Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 165287 | 165287 | 165287 | Misión Critical Equipment (Suministros) | 3385602.5 | 552995.5
Sistema Piso Falso (Suministro e Instalaciones) | 1 | Lte | 141270 | 141270 | 1 | Serv | 45710 | 45710 | 186980 | Special Systems (Suministros) | 635879 | 366650.2423
Obra eléctrica MT (Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 95874 | 95874 | 95874 | HYPER POD (Suministros) | 1798367 | 179836.7
Obra eléctrica BT (Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 929373 | 929373 | 929373 | Preoperative cost (Instalaciones) | 0 | 15950
Obra mecánica (Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 815367 | 815367 | 815367
Isonorizacion del cuarto plantas y louvers (Suministro e Instalaciones) |  |  |  |  | 1 | Serv | 128957 | 128957 | 128957 |  | 6171365.5 | 4396561.9673
|  |  |  | 351517 |  |  |  | 2967587
Misión Critical Equipment (Suministros) | [9 empty] | Subtotal, USD | 10567927.4673
MV Driescher (seccionador electrico) | 1 | Pza | 48748 | 48748 | 1 | Serv | 6950 | 6950 | 55698
MV Transformer 1.5 MVA | 1 | Pza | 173249.5 | 173249.5 | 1 | Serv | 23624.5 | 23624.5 | 196874
Generator 1250W, Escape exterior y tanque de diesel | 2 | Pza | 349334 | 698668 | 2 | Serv | 66540 | 133080 | 831748
LV Swithgear | 1 | Pza | 287762 | 287762 | 1 | Serv | 45565 | 45565 | 333327
UPS IT 1000 kva GVX1000K1000NGS | 2 | Pza | 503722.5 | 1007445 | 2 | Serv | 61524.5 | 123049 | 1130494
PDUS 500KVA | 0 | Pza | 75570 | 0 | 0 | Serv | 2570 | 0 | 0
CRAH Inrow CW 12.5 TR | 0 | Pza | 31023.6667 | 0 | 0 | Serv | 4230.3333 | 0 | 0
CHILER WATER 340 TR | 2 | Pza | 532155 | 1064310 | 2 | Serv | 57503 | 115006 | 1179316
CDU 0750 MOTIVAIR | 0 | Pza | 146786.75 | 0 | 0 | Serv | 19087.25 | 0 | 0
CRAH ELECTRIC ROOMS, 3TR. | 6 | Pza | 17570 | 105420 | 6 | Serv | 3289 | 19734 | 125154
Equipo menor(LV Panelboards, LV TRs, etc) |  |  |  |  | 1 | Serv | 85987 | 85987 | 85987
|  |  |  | 3385602.5 |  |  |  | 552995.5
Special Systems (Suministros) |  | Pza
Sistema de monitoreo de Infraestructura | 1 | Lte | 105270 | 105270 | 1 | Serv | 80604 | 80604 | 185874
Cuarto Telecom MMR | 2 | Lte | 20364.5 | 40729 | 2 | Serv | 24889.5 | 49779 | 90508
CCTV | 1 | Lte | 35890 | 35890 | 1 | Serv | 29364 | 29364 | 65254
CA | 1 | Lte | 25132 | 25132 | 1 | Serv | 27226.5 | 27226.5 | 52358.5
Vesda | 1 | Lte | 159770 | 159770 | 1 | Serv | 70484 | 70484 | 230254
Sistema detección y extinción automático con Novec Áreas ( CPD Y UPS, A Y B) | 1 | Lte | 151525 | 151525 | 1 | Serv | 84349 | 84349 | 235874
Sistema detección y extinción por inundación (Cuartos eléctricos, subestaciones) | 1 | Lte | 117563 | 117563 | 1 | Serv | 24843.7423 | 24843.7423 | 142406.7423
|  |  |  | 635879 |  |  |  | 366650.2423
HYPER POD (Suministros)
Pod (Racks, RPDUs Alta Densidad, Manifould, Tuberia de agua Helada, Escalerillas Voz y Datos, Electroducto, Confinamiento, CDUs, Inrows, PDUs) | 1 | Lte | 1798367 | 1798367 | 1 | Serv | 179836.7 | 179836.7 | 1978203.7
|  |  |  | 1798367 |  |  |  | 179836.7
Preoperative cost (Instalaciones)
Diesel |  |  |  |  | 5000 | Lts | 1.89 | 9450 | 9450
Limpieza fina |  |  |  |  | 1 | Serv | 6500 | 6500 | 6500
|  |  |  | 0 |  |  |  | 15950
Términos y condiciones (IF)
El ajuste de presupuesto se respetara siempre y cuando se cumplan los siguientes puntos, de los contrario se tendrá que reajustar conforme a las condiciones y ubicación final del terreno para el proyecto.
[6 empty] | 1 |  | Todos los tramites de adquisición y del terreno los realice BCYSA o el usuario final.
[6 empty] | 2 |  | Todos los permisos ante el Gobierno Mexicano para construcción los realice BCYSA o el usuario final.
[6 empty] | 3 |  | Se congele el Diseño Conceptual en 1 mes.
[6 empty] | 4 |  | Posterior a la aceptación del Diseño Conceptual, no se realicen modificaciones de ningún tipo.
[6 empty] | 5 |  | Los tiempos de entrega del proyecto se respeten en cada una de las etapas.
[6 empty] | 6 |  | No exista cambio de marca de equipamiento en la etapa de Ingenieria de Detalle.
[6 empty] | 7 |  | Los requerimientos de seguridad e higiene sean flexibles y acordados por ATN y BCYSA.
[6 empty] | 8 |  | Se respete que el Diseño Conceptual y de Ingenieria de Detalle será únicamente para 1MW de TI del proyecto.
[6 empty] | 9 |  | Los tiempos de entrega de equipos especiales tales como generadores, chillers, ATS, etc. Comienzan a correr una vez entregada la OC y pago de anticipo correspondiente.
[6 empty] | 10 |  | Esta propuesta no contiene manifuls ni PDUs. Estos se cotizaran una vez definidos los servidores y su distribucion en los racks por el usuario.
[6 empty] | 11 |  | El tiempo de implementacion del proyecto es de 14-16 meses.
[6 empty] | 12 |  | Esta propuesta no incluye inmobiliario de oficinas, etc.
[6 empty] | 13 |  | Para un requerimiento de Prefabricated Modular EcoStruxure™ Pod Data Center 1MW el tiempo de
de entrega es de 12-14 meses. Las dimensiones del equipo pueden varear
www.atn.com.mx

## network eq.
Capa | Equipo | Modelo / Especificación | Unidad | Cantidad | Costo Unitario USD | Subtotal USD | Tipo de Cambio | Subtotal MXN | Notas
Leaf (AI Fabric) | InfiniBand Switch | NVIDIA Quantum HDR 200Gb/s (40p QSFP56) | Switch | 2 | 120000 | 240000 | 18.01 | 4322400 | Leaf AI
Spine (AI Fabric) | InfiniBand Switch | NVIDIA Quantum-2 NDR 400Gb/s | Switch | 1 | 220000 | 220000 | 18.01 | 3962200 | Spine central
NIC GPU | Adaptador de red | NVIDIA ConnectX-7 200Gb/s | NIC | 56 | 1800 | 100800 | 18.01 | 1815408 | 8 NICs por rack
Optics | Transceiver QSFP56 | 200Gb/s SR4/DR4 | Unidad | 60 | 2000 | 120000 | 18.01 | 2161200 | Fabric
Cabling | DAC / AOC | 200Gb/s | Unidad | 40 | 800 | 32000 | 18.01 | 576320 | Intra-rack
Mgmt Network | Ethernet Switch | 100GbE L3 | Switch | 2 | 45000 | 90000 | 18.01 | 1620900 | OOB / BMS
TOTAL | [5 empty] | 802800 |  | 14458428
Concepto | USD
4× Routers WAN | 240000
2× Firewalls | 100000
Ópticos / X-connect | 25000
Total Edge / Internet | 245,000 USD